（様式２－３）

技術上の基準に関する事項

（500㎏を超え1,000㎏未満のバルク貯槽による貯蔵設備）

| 規則 １９条 | 技 術 上 の 基 準 | 対 応 |
| --- | --- | --- |
| ３号イ | バルク貯槽は特定設備検査合格証又は特定設備基準 適合証を有するものであること | 特定設備検査合格証等の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ３号ロ | バルク貯槽から保安物件に対する距離等 | １ 第一種保安物件に対する距離 ｱ. １.５ｍ以上 ｲ. １.５ｍ未満 （１） 上記ｲ.の場合の代替措置 ｱ.告示で定める構造壁又はこれと同等 以上の壁の設置 ｲ.建築物の壁が上記と同等以上 ｳ.バルク貯槽を地盤面下に埋設 ２ 第二種保安物件に対する距離 ｱ. １ｍ以上 ｲ. １ｍ未満 （１） 上記ｲ.の場合の代替措置 ｱ.告示で定める構造壁又はこれと同等 以上の壁の設置 ｲ.建築物の壁が上記と同等以上 ｳ.バルク貯槽を地盤面下に埋設 |
| ３号ハ (1)～ (7) | バルク貯槽に取り付ける附属機器の基準 | １ 下記附属機器の全ての設置の有無 ・安全弁・液面計・過充てん防止装置 ・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置付液取入弁 ・ｶﾞｽ放出防止器又は緊急遮断装置付ｶﾞｽ取 出弁 ｱ.設置している ｲ.設置していない ２ 液取出弁の設置の有無（供給管等に接続さ れたものに限る） ｱ.なし ｲ.あり ・ｶﾞｽ放出防止器又は緊急遮断装置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 均圧弁の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・先端カップリングの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ４ 上記附属機器に係る告示基準適合証明書 の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| ３号ハ (8) |  | 附属機器の保護 | １ 安全弁，液取入弁，ガス取出弁，液取出 弁及び均圧弁を保護するふた付プロテクタ ーの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 液面計及び過充てん防止装置を保護する ふた付プロテクターの設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし ・設置していない理由 ( ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ３号ハ (9) (10) |  | バルク貯槽又は周囲の見やすい箇所への表示 | １ ｢液化石油ｶﾞｽ｣又は｢ＬＰガス｣の朱書き の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 「火気厳禁」の朱書きの有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 緊急連絡先の表示の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ３号ハ (11) |  | バルク貯槽の腐しょく防止措置 | １ 下地処理及び塗装等の施工の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 埋設（貯槽室以外への埋設に限る）貯槽 の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・電気防食措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ３号ハ (12) |  | バルク貯槽への支柱又はサドル等の設置 | 支柱又はサドル等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ３号ニ |  | 地盤面上に設置するバルク貯槽の基準 | 地盤面上へのバルク貯槽の設置の有無 ｱ.なし（以下不問） ｲ.あり |
|  | (1) | 基礎 | 水平かつ平坦なコンクリート盤等で地盤面か ら５㎝以上高くバルク貯槽に有害なひずみが 生じないような基礎の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
|  | (2) | 自動車等車両が接触しない措置 | 接触しない措置の有無 ｱ.壁，フェンス，車止めの設置 ｲ.その他 ( ) |

|  | (3) | 支柱又はサドル等の固定 | 基礎へのアンカーボルトでの固定の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (4) | 大地との電気的接続 | バルク貯槽の接地の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
|  | (5) | 安全弁の放出管 | 放出管の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ３号ホ |  | 地盤面下に埋設するバルク貯槽の基準 | 地盤面下へのバルク貯槽の埋設の有無 ｱ.なし（以下不問） ｲ.あり |
|  | (1) | バルク貯槽の埋設深さ | バルク貯槽頂部の埋設深さ ｱ. ３０㎝以上 ｲ. ３０㎝未満 |
|  | (2) | 埋設場所に自動車等車両が乗り入れない措置 | 乗り入れない措置の有無 ｱ.壁，フェンス，車止めの設置 ｲ.その他 （ ） |
|  | (3) | 地下水による浮き上がり防止措置 | 浮き上がり防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
|  | (4) | バルク貯槽の埋設に用いた土等 | 埋設に使用した土又は砂に石塊等の有無 ｱ.なし ｲ.あり |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管 | ガス検知用孔あき管の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
|  | (6) | 標識杭の設置 | バルク貯槽四隅上に標識杭の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
|  | (7) | プロテクターのふたの裏当て | 厚さ５㎝以上の不燃性の断熱材による裏当て の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ３号へ |  | バルク貯槽から２ｍ以内にある火気をさえぎる措置 バルク貯槽の屋外設置 | １ 火気との距離 ｱ.２ｍ以上 ｲ.２ｍ未満 ・流動防止用不燃性隔壁の設置 ｱ.あり ｲ.なし ２ 設置場所 ｱ.屋外 ｲ.屋内 |

| ４号 | バルク貯槽からの漏えい | 漏えいの有無 ｱ.なし ｲ.あり |
| --- | --- | --- |
| ５号 | ガス漏れ検知器の設置及び常時監視システムとの接 続等 | ガス漏れ検知器の設置及び常時監視システムとの接続の有無 ｱ.あり ・連絡系統 （ ） ｲ.なし ・設置していない理由 （ ） |
| ６号 | バルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞 留しにくい措置 | 次のいずれかの措置の有無 ・単段減圧式調整器をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内に設置 ・二段減圧式一体型調整器をバルク貯槽直近に設置 ・分離型調整器一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内に設置 ｱ.あり ｲ.なし ・措置していない理由 （ ） |
| ７号 （規則 18条４ 号） | 最大消費量に適応する気化装置及び調整器の設置 | 最大消費量 kW(様式１－４ による同時使用率等を考慮した消費量) １ 気化装置の有無 ｱ.なし ｲ.あり 気化装置の能力 kg/h 2 調整器の能力 kg/h 最大消費量[kW] ×1.5倍（業務用：1.0倍以上） １４ ＝ kg/h |
| ７号 （規則 18条５ 号） | バルブ，集合装置，供給管及びガス栓の腐食，割れ 等の欠陥 | １ 腐食の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり |

|  | バルブ，集合装置及び供給管の材料及び腐しょく防止措置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ７号 （規則 18条６ 号７号 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設 置 場 所 |  |  |  |  | 供 給 管 等 の 材 料 及 び 措 置 |  |
|  |  | 露 出 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 | 多湿・水 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  |  | 室 内 | 多湿部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水の影響 |  |  |  |
|  |  |  |  | それ以外 |  |  |  |
|  |  | 埋 設 部 | 屋 外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 下 |  |  |  |  |
|  |  |  | 溝 内 |  |  |  |  |
|  |  | 壁・床等 の内部 |  |  | 埋込・貫通 |  |  |
|  |  |  |  |  | 空洞部 |  |  |
| ７号 （規則 18条８号の二） | 集合装置又は供給管（集合装置等）の修理基準 |  |  |  |  |  | １ 集合装置等からガスが漏えいすることを防止する措置 ｱ. あり ｲ. なし ２ ガスが滞留するおそれのある場所において、漏えいしていないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし ３ 修理が完了した時、当該装置からガスの漏えいがないことの確認 ｱ. あり ｲ. なし |
| ７号 （規則 18条９ 号） | 調整器とガスメーター間の供給管の気密性能 |  |  |  |  |  | １ 二段一次と二次の調整器間の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 ２ 上記以外の供給管 ｱ. 8.4kPa以上 ｲ. 8.4kPa未満 |

| ７号 （規則 18条10 号） | バルブ，集合装置，気化装置及び供給管の漏えい 試験 | 漏えい試験合格の有無 ｱ.合格している ｲ.合格していない |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ７号 （規則 18条11 号） | 燃焼器入口の圧力 | 燃焼器入口圧力 ｱ. 2.0kPa以上3.3kPa以下 ｲ.上記以外 ・燃焼器入口圧力 kPa 燃焼器が必要とする圧力範囲 kPa以上 kPa以下 |  |
| ７号 （規則 18条12 号） | 供給管の損傷防止措置 |  | １ 埋設した供給管の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・道路法第３条に定める道路は，同法施行令で規定する深さ，その他の道路下は６０cm以上，これ以外の場所は３０cm以上での埋設施工の有無 ｱ.あり ｲ.なし ２ 重量建築物及び軟弱地盤に係る供給管の 有無 ｱ.なし ｲ.あり ・可とう性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 埋設したﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（供給管）の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・防護措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ７号 （規則 18条13 号） | 地くずれ，不同沈下等のおそれのある場所又は建物 基礎面下への供給管の設置制限 |  | 左記場所への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり |
| ７号 （規則 18条14 号） | 地盤面上の危害を及ぼすおそれのある場所への供給管の設置等 |  | 危害を及ぼすおそれのある場所（第三者の敷地，道路横断等）への供給管の地上設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・危険標識設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |

| ７号 （規則 18条15 号） | 供給管の温度変化による長さの変化を吸収する措置 | 日光の直射を受ける２インチ以上の配管 の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・吸収措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| --- | --- | --- |
| ７号 （規則 18条16 号） | 供給管内部の液化物の排除措置 | 排除措置(ドﾚﾝ抜き等)の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ７号 （規則 18条18 号） | 一の供給設備から複数の消費設備へ供給する場合の ガスメーター入口栓の設置 | 複数の消費設備への供給の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・ガスメーター入口ガス栓の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ７号 （規則 18条19 号） | 気化装置の基準 | １気化装置の有無 ｱ.なし（以下２～６不問） ｲ.あり ２ 高圧ガス保安協会による認定（バルク供給用附属機器型式認定）の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 腐食割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ４ 耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ５ 加熱方式 ｱ.直火方式以外 ｲ.直火方式 ６ 液流出防止措置の有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ７号 （規則 18条20 号） | 調整器の基準 | １ 腐食及び割れ等の欠陥の有無 ｱ.なし ｲ.あり ２ 液化石油ガスへの適性の有無 ｱ.あり ｲ.なし ３ 高圧部（二段式二次側以外）の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ４ 高圧部（二段式二次側以外）の気密性能 ｱ. 1.56MPa以上 ｲ. 1.56MPa未満 ５ 高圧部（二段式二次側）の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ６ 高圧部（二段式二次側）の気密性能 ｱ. 0.15MPa以上 ｲ. 0.15MPa未満 |
| ７号 （規則 18条20 号） | 調整器の基準 | ７ 閉そく圧力 ｱ. 3.5KPa以下 ｲ. 上記以外 ・閉そく圧力 kPa 燃焼器が必要とする閉そく圧力 kPa以下 |
| ７号 （規則 18条21 号） | 地下室等を通る供給管への緊急遮断装置等の設置 | 地下室等への供給管の設置の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・緊急遮断装置等の設置の有無 ｱ.あり ｲ.なし 緊急遮断装置等の説明資料を添付すること |
| ７号 （規則 18条22 号） | 対震遮断器等の設置 | 下記のいずれかの機器の設置の有無 ・ 対震遮断器付きマイコンメーター ・ ガス漏れ警報器及び対震器連動の自動 ガス遮断弁 ｱ.あり ｲ.なし ・設置していない理由 - メーターより下流にすべての燃焼器を 一斉に遮断できるガス漏れ警報器及び 対震器連動の自動ガス遮断弁を設置し たため ｲ.その他 （ ） |
| ７号 （規則 18条23 号） | バルク貯槽を取り外すときの措置 | 取り外すバルク貯槽の有無 ｱ.なし ｲ.あり ・取り外したバルク貯槽の引取りの有無 ｱ.あり ｲ.なし |
| ８号 | 供給管に使用した管の耐圧性能 | １ バルク貯槽と調整器（二段式二次側を除く）間の耐圧性能 ｱ. 2.6MPa以上 ｲ. 2.6MPa未満 ２ 調整器（二段式二次側を除く）とガスメーター間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 ３ 二段式一次と二次調整器間の耐圧性能 ｱ. 0.8MPa以上 ｲ. 0.8MPa未満 |