＜消防用設備等の点検ポイント＞

- 「消火器」

初期消火に有効な消火設備で、建物内には歩行距離で２０ｍ以内となるように設置されている。消火器の設置場所には標識の設置も義務付けられている。

□「消火器」の標識がある、決められた場所に設置してあるか。 □外観に変形、損傷、腐食などはないか。

- 「スプリンクラー設備」

火災などの熱を受け、天井面の散水口から自動的に散水を開始する。

□水源からスプリンクラーヘッドに至る経路のバルブは閉鎖されていないか。 □間仕切りや棚などの設置により、水のかからない部分が形成されていないか。

- 「自動火災報知設備」

火災などにより発生した熱、煙などを感知し、ベル、音声放送などで火災の発生を施設内の関係者に知らせる。

□受信機のスイッチは、「ベル停止」となっていないか。 □感知機の破損、変形、脱落などはないか。 □間仕切りなどの変更により、感知機が付いていない居室や部分などはないか。

- 「火災通報装置」

予め録音された施設の名称、住所、電話番号などを火災発生時にボタン一つで消防機関へ通報できる。自動火災報知設備と連動し、自動で通報できるタイプもある。

□操作盤の前に操作障害となる物がないか。 □録音されている内容に変更や誤りはないか。

- 「避難器具」

すべり台や避難はしご、救助袋など、２階以上の階から地上まで避難する際に用いる。

□開口部付近に物品が置かれ、開口部をふさいでいないか。 □降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。

- 「誘導灯」

建物外へ通じる避難口の場所を照明や表示、音声などで知らせる。バッテリーが内蔵され、夜間の停電時でも視認できるようになっている。

□改装などにより、設置位置が不適正になっていないか。 □不点灯や点滅（ちらつき）などがないか。 □内蔵されているバッテリーは切れていないか。

※この他の点検項目や日常点検の様式などは、消防署に相談する必要がある。

＜防火設備等の点検ポイント＞

①「防火区画」「防火上主要な間仕切り」

火災の伝搬・拡大を防止する為に、壁や床、防火戸や防火シャッターなどで、一定の区画をしなければならない。

□階段室などの防火戸・防火シャッターは正常に作動するか。 □防火戸をストッパーで固定していないか。 □防火シャッターの下に物品を放置していないか。 □間仕切壁を変更する際に、建築士などに相談をしているか。

②「内装制限」

火災の発生・拡大の防止、避難経路を確保するため、居室や避難通路となる廊下、階段などの壁の仕上げを、防火性能の高い材料としなければならない。

□壁の仕上げ材料を布や紙などの燃えやすいものに変えていないか。

＜避難施設等の点検ポイント＞

| ①「排煙設備」 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 火災により発生した煙の拡大を抑止・排出し、煙に巻かれることなく安全に避難できるよう、手動の開放装置を設けた窓などを設けなければならない。 |  |  |
| □排煙設備として必要な窓などが、塞がれていないか。 □手動開放装置が操作できない状態になっていないか。 □開閉できるかどうかの点検を、定期的に行っているか。 |  |  |
| ②「非常用照明」 |  |  |
| 災害により停電した場合でも安全に避難できるよう、廊下や階段などの避難通路などに、非常用の照明装置を設けなければならない。 |  |  |
| □球切れやバッテリー切れなどの点検を、定期的に行っているか。 □非常用照明を塞ぐ、電球を外す、直下に大きな棚を置くなどしていないか。 |  |  |
| ③「廊下・階段」 |  |  |
| 災害発生時に屋外へ直ちに避難できるようにするため、避難通路となる廊下や階段には、幅や居室からの避難距離などの基準が定められている。 |  |  |
| □避難通路となる廊下や階段に、物品を放置していないか。 □廊下や踊場などを、多目的に利用していないか。 |  |  |
| 排煙設備 | 非常用照明 | 廊下・階段 |
| ④「屋外などへの出入口」 |  |  |
| 屋外の避難階段に通じる出口や、避難階段から屋外に通じる出口の戸の施錠装置は、「鍵を用いることなく解錠できる構造」としなければならない。 |  |  |
| □出口に物品を放置していないか。 □非常時に容易に解錠できるようになっているか。 |  |  |
| ⑤「非常用の進入口」 |  |  |
| ３階以上の階に、非常時に消防隊が進入できる所定の非常用の進入口、又はそれに代わる窓を設置しなければならない。 |  |  |
| □非常用の進入口、又はそれに代わる窓の位置を把握しているか。 □非常用の進入口、又はそれに代わる窓を塞いだり、周囲に物品を放置したりしていないか。 |  |  |